San José, 11 de Julio de 2023

Srs

Acueducto Lisboa

Pte

Asunto:  INFORME AFORO Y REVISIÓN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO

Estimados Srs:

Le detallo información de la revisión realizada el día 10 de Julio en el pozo que abastece la Urbanización:

Nivel estático: 79.40 m

Nivel dinámico: 79.60 m

Caudal: 13.00 l.p.s – bombeando a la par del pozo

Caudal a la llegada de los tanques , no se pudo medir ya que se nos indicó que el hidrómetro se encuentra en mal estado

Voltaje con equipos apagados: 486 – 489 – 494

Voltaje con equipos funcionando: 483 – 485 - 490

Amperaje de trabajo: 36.3 – 32.6 – 36.4

Aislamiento a tierra: 5.00 megaohmios

Presión línea pozo – tanque de almacenamiento: 40 psi

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Las condiciones hidráulicas, eléctricas del pozo y equipos de bombeo se encuentran trabajando con normalidad y dentro del rango recomendado por el fabricante.

- El aislamiento a tierra  da valores buenos

- El nivel estático y dinámico muestran un comportamiento normal y similar a las mediciones anteriores

- El caudal de llegada a los tanques es menor , tal como se ha podido verificar anteriormente y cercano a 11.76 l.p.s

Adjunto gráfico comparativo

Atentamente

Ing Rodolfo Aguilar I